De:	Daniel Saez.

A:	Marcelo Muñoz, Marcelo González, Cesar Castro, Fidel Bravo.

CC:	Jefe de Operaciones en Turno, Control Calidad, Ingeniería de producto, Abastecedores SAP.

Fecha:	TBD.

# Información general

  - Nombre producto:

| Código SAP | Nombre producto | Uso | Punto Dosificación | Dosis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Empresa: Nalco

  - Función del producto: Aglomeración de material sólido para clarificación de agua.

  - Responsable del seguimiento general de la prueba: Daniel Sáez - Ingeniería de Procesos.

# Punto de dosificación:

    - EFLUENTES:

      - Parshall

      - Ecualizador

      - Entrada a sedimentador primario A y B.

# Objetivo

Evaluar el desempeño del programa de Clarificación de aguas de Nalco, con el fin de disminuir la concentración de Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Turbidez (NTU) a la salida de sedimentadores primarios, aumentando la estabilidad para soportar fluctuaciones en demanda iónica, solidos suspendidos de entrada y en caudales

# Objetivos de la prueba

  - La concentración de sólidos suspendidos a la salida de los sedimentadores primarios debe ser menor a 40 ppm y el promedio debe estar por debajo de 20 ppm.

  - Mantener la estabilidad de los sedimentadores a pesar de cambios de caudal, carga (SST), pH, demanda iónica y conductividad eléctrica. Debe ser capaz de recuperar material desde la laguna de emergencia sin generar restricciones a la operación.

  - Permitir trabajar con demanda iónica tanto positiva como negativa en la entrada a tratar.

  - La turbidez a la salida de los sedimentadores primarios no puede ser mayor a 30 NTU.

  - Disminuir el residual de fósforo de entrada a tratamiento secundario.

  - La solución propuesta no puede generar restricciones al área de fabricación (niveles de demanda iónica, caudales o uso de productos como lavadores de vestimenta); se busca un sistema robusto que se adapte a las condiciones del proceso.

  - La solución debe ser robusta y resiliente frente a las variaciones del proceso y permitir una recuperación mínima de 60% de las aguas hacia el proceso productivo, sin generar impacto negativo sobre este.

# Criterios de salida

  - Incapacidad para controlar los sólidos suspendidos a la salida de clarificadores primarios: obtener más de tres valores sobre 40 ppm o un valor mayor o igual a 80 ppm.

  - Incapacidad para controlar la turbidez a la salida de clarificadores primarios: obtener más de 3 valores sobre 30 NTU o un valor sobre 100 NTU.

  - Incapacidad para controlar fósforo a la salida de clarificadores primarios: no lograr en 3 oportunidades un abatimiento mayor a 3 ppm, o no lograr en una oportunidad un abatimiento de al menos 1 ppm, entre la entrada y la salida de los clarificadores primarios.

  - Dos eventos de levantamiento de lodo en clarificadores primarios.

  - Un evento de levantamiento de lodo en clarificadores primarios que obligue a derivar a laguna de emergencia.

  - Riesgo a la salud y continuidad del tratamiento secundario.

  - El aditivo no debe generar ningún tipo de daño a los equipos, perceptibles en el momento de su aplicación o en el futuro.

  - No lograr la recuperación mínima de 60% de las aguas hacia el proceso productivo por desviaciones en sólidos suspendidos, turbidez, N, P u otro motivo asociado a la aplicación.

  - No seguir el plan de acción frente a una desviación (ver sección correspondiente).

# Mediciones y responsables

- Control y registro de dosis del programa de clarificación, consumos, preparación y reposición. (Responsable: Personal de Nalco)

- Medición en línea de demanda iónica mediante equipo BTG. (Responsable: Personal de Nalco)

- Medición de pH, ORP, conductividad eléctrica, temperatura, sólidos suspendidos y turbidez a la entrada y salida de cada clarificador primario, al menos dos veces por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Monitoreo de sólidos suspendidos y porcentaje de eficiencia, al menos dos veces por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Monitoreo de turbidez de salida, al menos dos veces por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Medición de nutrientes (fósforo) y DQO a la entrada y salida de clarificadores primarios, al menos una vez por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Seguimiento a la condición de cada clarificador primario y su salida al menos dos veces por turno, compartiendo imagen de cada uno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Reporte diario con las mediciones realizadas, observaciones y recomendaciones. (Responsable: Personal de Nalco)

- Planilla en línea compartida (con permiso de administrador para el equipo de planta), con desfase no mayor a 12 horas, que registre fecha, hora, punto de muestreo, responsable de medición, pH, ORP, demanda iónica, conductividad, niveles de nutrientes, sólidos suspendidos, turbidez, eficiencia de cada clarificador, nivel y dosis de cada producto, y check list de condición de equipos y líneas por cada producto químico y aplicación. (Responsable: Personal de Nalco)

- Estabilidad de la operación e información de la prueba. (Responsable: Daniel Sáez – Ingeniero de Proceso)

- Capacitaciones del programa y sus productos. Personal 24/7 con dedicación exclusiva. (Responsable: Personal de Nalco)

# Plan de acción frente a una desviación

  - Al identificarse un valor fuera de rango, se debe informar inmediatamente al jefe de planta, ingeniero de proceso y operador de turno, y repetir las mediciones cada 30 minutos hasta normalizar el valor.

  - Los resultados de cada medición deben ser informados inmediatamente. En caso de no seguir este protocolo se toma como incumplimiento y motivo de salida de la prueba.

# Duración de la prueba

  - Fecha de inicio de la prueba: 06 de agosto de2025

  - Duración de la prueba: 3 meses.

  - Cantidad de aditivo para Prueba:

    - Producto 1: XX kg

    - Producto 2: YY kg

    - Producto 3: ZZ kg

# Dosificación del producto para Clarificación

La dosificación de los productos se realizará de forma continua mediante bombas con sus respectivos tableros eléctricos y floculante será preparado en equipo floculador todo lo anterior y líneas de dosificación son propiedad de Ecoquim y serán dispuestas para el uso de sus productos.

# Observaciones

  - Se capacitará a todo el personal operativo y supervisores con respecto al programa (Responsable: Personal de Ecoquim).

  - Los equipos utilizados para preparación y dosificación de coagulante y floculante los proporcionará Ecoquim.

  - Ecoquim proporcionará mediciones de Sólidos totales suspendidos, Demanda iónica, CE, ORP y Turbidez.